附件：采购需求

一、施工范围：

- 首层血液透析室设备带及医气管道的供货及安装；

- 二、技术要求：

质量标准:

设备材料的选择及施工安装应满足使用要求，具有先进性、高可靠性、实用性、经济性，稳定耐用，配套设施齐全。全部技术指标包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各项目技术参数必须符合国家有关规范的规定：

1、《医用中心吸引系统通用技术条件》（YY／T0186－94）；

2、《医用中心供氧设施通用技术条件》（YY／T0187－94）；

3、《钢制压力容器》（GB150）；

4、《拉制铜管》（GB1527）；

5、《医用氧气》（GB8982）；

6、《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235－97）；

7、《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》（GB50236－98）；

8、《电气装置安装工程及施工验收规范》（GBJ232－90、92）；

9、《民用建筑电气设计规范》（JGJ／T16－92）；

10、《综合医院建筑设计规范》（JGJ49－88）；

11、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB／T50311－2002）；

12、气体终端要求符合（BSEN 737－1）、（BS5682）、（HTM22）及（C11）等国际公认标准；

13、国家以及地方颁发的其它相关标准、规范和规程。

- 三、医气管道系统技术参数：

1、内容：

（1）、气体管道要求选用符合《拉制铜管》（GB1527）标准推荐的优质医疗气体用脱脂紫铜管。

（2）、直通、三通、弯头、活接等必须选用符合标准的优质气体脱脂紫铜或黄铜配件。

（3）、管道、管件、阀门、仪表、配件等的脱脂工艺必须在厂完成，有出厂合格证书，所有铜管的连接均必须采用银基钎焊。

- 气体系统（包括氧气、负压吸引管道、气阀、终端等）。

2、医气管道：

（1）、气体管道要求选用符合《拉制铜管》（GB1527）标准推荐的优质医疗气体用脱脂紫铜管。

（2）、直通、三通、弯头、活接等必须选用符合标准的优质气体脱脂紫铜或黄铜配件。

（3）、管道、管件、阀门、仪表、配件等的脱脂工艺必须在厂完成，有出厂合格证书，所有铜管的连接均必须采用银基钎焊。

- （4）氧气管道规格

- 走廊层管：Φ22（脱脂紫铜管）

- 房间层管：Φ10（脱脂紫铜管）

- （5）负压管道规格

- 主管：Φ28（脱脂紫铜管）

- 走廊层管：Φ22（脱脂紫铜管）

- 房间层管：Φ12（脱脂紫铜管）

- （6）本工程管道根据图纸要求选用尺寸。

3、氧气终端：

（1）、配置数量：10套终端。

（2）、氧气终端满足YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端》第1部分:用于压缩医用气体和真空的终端及GB50751-2012《医用气体工程技术规范》相关标准。

（3）、100%气密性试验。

（4）、终端采用英式全金属终端。

（5）、配置数量为每床1套，全部气体终端安装在设备带上。

4、负压吸引终端：

（1）、配置数量：10套终端。

（2）、氧气终端满足YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端》第1部分:用于压缩医用气体和真空的终端及GB50751-2012《医用气体工程技术规范》相关标准。

（3）、100%气密性试验。

（4）、终端采用英式全金属终端。

（5）、配置数量为每床1套，全部气体终端安装在设备带上。

四、功能槽技术参数：

1、规格：200*60*1.8mm；

2、采用高强度铝合金材质，主要由底座、面板、隔离筋板围成的隔离内腔产品，装饰面经过静电粉末喷涂或电泳涂漆处理，外表美观抗菌防霉防火防烟雾，经久耐用不变形；
    3、医疗设备带内腔结构严格执行行业安全标准要求，内腔含气体腔、强电腔、弱电腔、照明灯腔，采用气电腔体分隔，多种腔体结构设计安全可靠；
    4、医疗设备带产品设计充分考虑医护人员和病人的使用习惯，便捷人机操作界面符合人体工程学设计；
    5、医疗设备带表面采用静电喷塑，材质厚度不小于等于1.8mm。

6、设备带上按每床设：电源插座2个，16A插座1个，氧气、负压终端各1个，床头灯1个，灯开关（大）1个，漏电开关1个。

7、每条设备带的各类气体管道单独装设一个气阀，分别控制本条设备带的各类气体，以便检修。